## 작성 안내
밀폐 순환수 수처리 기록표
시료 하나의 항목 하나를 한 행에 적습니다. 행 하나만 봐도 바르게 읽혀야 합니다.
점검 전
1. 계통과 항목마다 결과가 나오기 전에 기준 범위와 범위 출처(문서와 연도)를 적습니다.
2. 그 회차 동안 범위를 바꾸지 않습니다. 결과를 본 뒤에 범위를 바꾸면 새 회차로 시작합니다.
3. 충수 시 기준값은 한 번 기록합니다. 운전 시작 직후 채취해 열매체 수명 동안 보관하는 시료와 그 분석기관 값입니다.
채취 지점에서
4. 잘 섞여 순환하는 열매체에서 채취합니다. 팽창탱크, 저장조, 최저부 드레인, 데드레그에서는 채취하지 않습니다. 포트는 먼저 플러싱합니다.
5. 열매체 SDS 8항에 적힌 보호구를 착용합니다. 고온이거나 압력이 걸린 계통은 현장 작업 허가 절차를 따릅니다.
6. 시료병마다 날짜, 계통, 위치를 적습니다. 점검 때마다 같은 이름을 씁니다.
기록
7. 결과는 단위, 그리고 실제로 사용한 시험 방법이나 키트(측정기, 키트 이름과 로트, 또는 분석기관 시험법)와 함께 적습니다.
8. 범위 내: Y = 범위 안, N = 범위 밖, T = 범위 안이지만 그 계통의 기준값에서 멀어짐.
9. N이나 T이면 조치와 알린 사람을 적습니다. 분석기관 결과는 분석기관 시험법을 적어 별도 행으로 입력합니다.
10. 보충수 계량기를 읽고 직전 점검 이후 보충한 양을 리터로 적습니다.
기준 범위의 출처
실제로 계통에 들어 있는 열매체의 범위를 씁니다. 열매체나 부식 억제제 공급사, 또는 현장 수처리 사양서에서 가져옵니다.
BS 8552:2012(밀폐 계통 시료 채취에 관한 BSI 실무 규범)는 조치 기준값을 제시하지 않습니다. 공개된 가이드는 각자의 조건에서만 범위를 제시합니다.
조건을 붙인 공개 예시는 바닥글 주소의 글에 정리해 두었습니다. 다른 열매체에 그대로 옮겨 쓰지 않습니다.
한계
이 기록표는 점검 때 시료를 채취하는 밀폐형 난방, 냉수, 글리콜 순환 계통용입니다. 개방형 냉각탑, 증기 보일러, 스프링클러 설비용이 아닙니다.
부식 속도가 아니라 지표를 기록합니다. 용존산소는 인라인 측정이, 부식 속도는 부식 쿠폰이나 부식 모니터가 필요합니다.
수처리 전문가에게 주는 근거이며, 분석기관 성적서도 처리 결정도 아닙니다.
시트
기록: 빈 기록표. 예시: 설명용으로 채운 기록표이며, 값은 실제 현장에서 나온 것이 아닙니다.
xlsx는 못 받고 CSV를 받는 도구를 위해 기록 시트의 헤더 행을 담은 CSV 파일을 함께 제공합니다.

## 기록
일시 (YYYY-MM-DD hh:mm) | 계통 ID | 열매체 (물만, 또는 글리콜 종류, 목표 %, 제품) | 채취 지점 (플러싱 후) | 항목 | 시험 방법·키트 (로트 포함) | 단위 | 기준 범위 (단위 열 기준) | 범위 출처 (문서, 연도) | 결과 (단위 열 기준) | 범위 내 (Y/N/T) | 조치 (한 일, 알린 사람) | 재시험 결과 (값, 날짜) | 직전 점검 이후 보충수량 (L) | 시험자

## 예시
설명용 예시. 행을 채우는 방법을 보여 주려고 만든 값이며, 실제 현장에서 나온 값도 목표값도 아닙니다.
일시 (YYYY-MM-DD hh:mm) | 계통 ID | 열매체 (물만, 또는 글리콜 종류, 목표 %, 제품) | 채취 지점 (플러싱 후) | 항목 | 시험 방법·키트 (로트 포함) | 단위 | 기준 범위 (단위 열 기준) | 범위 출처 (문서, 연도) | 결과 (단위 열 기준) | 범위 내 (Y/N/T) | 조치 (한 일, 알린 사람) | 재시험 결과 (값, 날짜) | 직전 점검 이후 보충수량 (L) | 시험자
2026-11-04 09:30 | CHW-02 | 부식 억제 PG, 목표 30 % | 환수 헤더 채수 밸브 | pH | 휴대용 pH 측정기, 4, 7, 10으로 교정 | pH 단위 | 8.0~10.0 | 열매체 공급사 가이드, 2008 | 7.6 | N | 열매체 공급사 통보, 분석기관에 시료 발송 | 7.7, 2026-11-11 | 120 | 기술자 A
2026-11-04 09:35 | CHW-02 | 부식 억제 PG, 목표 30 % | 환수 헤더 채수 밸브 | 글리콜 | 굴절계, PG 눈금 | vol % | 27~33 | 현장 사양서, 2025 | 29 | Y | 없음 |  | 120 | 기술자 A
2026-11-04 09:40 | CHW-02 | 부식 억제 PG, 목표 30 % | 환수 헤더 채수 밸브 | 전기전도도 | 휴대용 측정기 | µS/cm | 1,000~10,000 (배합 범위) | 열매체 공급사 데이터시트, 2025 | 3,100 | T | 충수 시 기준값 2,400 대비 29 % 상승, 수처리 전문가에게 추세 통보 |  | 120 | 기술자 A
2026-11-18 (성적서 날짜) | CHW-02 | 부식 억제 PG, 목표 30 % | 환수 헤더 채수 밸브 | 구리 | 분석기관, ICP | ppm | 3 미만 | 열매체 공급사 사양서, 2025 | 0.4 | Y | 분석기관 성적서 L-0001 보관 |  |  | 분석기관