
고객 현장 측정 기록 양식: 냉각수와 금속가공유
	양식 작성 방법
점검할 때마다 채취 지점별로 측정 블록 하나를 씁니다. 점검이 더 있으면 블록을 복사합니다.
첫 점검 전에 처리 프로그램에서 합의한 관리 범위를 섹션 2에 적습니다. 이 양식은 범위를 정하지 않습니다.
모든 측정값은 단위, 측정 시각, 측정 방법과 함께 적습니다. 이것이 없는 값은 이전 점검과 비교할 수 없습니다.
pH와 온도는 시료를 채취하자마자 채취 지점에서 측정합니다. pH는 채취 후 몇 시간 안에 바뀔 수 있습니다.
전도도는 온도 보정을 켠 상태에서 25 °C 기준 µS/cm로 적습니다.
절삭유는 굴절계 눈금 값과 절삭유 제조사 데이터시트의 보정계수를 적고, 그다음 농도를 적습니다.
완충액, 시약, 시험 키트는 쓰기 전에 각각의 물질안전보건자료(SDS)를 읽습니다.
측정값이 합의한 범위를 벗어나면 재측정하고, 첫 값은 그대로 두고, 섹션 5를 작성합니다.
시스템에 해당하지 않는 행은 비워 둡니다.


1. 현장과 시스템
	현장 이름
	

	시스템 태그(예: CT-1, 중앙 절삭유 탱크)
	

	시스템 종류:  [ ] 개방 순환식 냉각수   [ ] 수용성 금속가공유   [ ] 기타
	

	제품 또는 처리 프로그램 참조 번호
	

	공급사 담당자(이름, 이메일)
	

	양식 사용 기간(YYYY-MM-DD부터 YYYY-MM-DD까지)
	


2. 합의한 관리 범위(처리 프로그램 기준)
	측정 항목
	단위
	하한
	상한

	pH
	pH 단위
	
	

	전도도
	25 °C 기준 µS/cm
	
	

	절삭유 농도
	%
	
	

	억제제 또는 살균제 잔류 농도
	
	
	

	기타:
	
	
	


	범위를 합의한 사람(이름)과 날짜(YYYY-MM-DD)
	


3. 측정 기기
	기기
	측정기 ID
	최근 교정 또는 점검(YYYY-MM-DD)
	메모

	pH 측정기와 전극
	
	
	

	전도도 측정기
	
	
	

	온도계 또는 서미스터
	
	
	

	굴절계(보정계수: ______, 데이터시트 날짜: ______)
	
	
	

	잔류 농도 시험 키트(이름)
	
	
	


4. 측정값: 점검마다 채취 지점별로 한 블록
	점검 1: 채취 지점 이름
	


	항목(단위)
	합의한 범위
	측정 항목
	범위 이탈

	채취 날짜와 시각(YYYY-MM-DD hh:mm)
	
	
	[ ]

	측정 시각(hh:mm)
	
	
	[ ]

	시료 온도(°C)
	
	
	[ ]

	pH(pH 단위, 0.01까지)와 측정 방법
	
	
	[ ]

	전도도(25 °C 기준 µS/cm)
	
	
	[ ]

	굴절계 눈금 값과 보정계수
	
	
	[ ]

	절삭유 농도(%) = 눈금 값 x 보정계수
	
	
	[ ]

	억제제 또는 살균제 잔류 농도(프로그램이 정한 단위)
	
	
	[ ]

	보충수 유량계(m3)
	
	
	[ ]

	블로다운 유량계(m3)
	
	
	[ ]

	외관과 혼입유
	
	
	[ ]

	측정자와 측정기 ID
	
	
	[ ]

	비고와 조치
	
	
	[ ]



	점검 2: 채취 지점 이름
	


	항목(단위)
	합의한 범위
	측정 항목
	범위 이탈

	채취 날짜와 시각(YYYY-MM-DD hh:mm)
	
	
	[ ]

	측정 시각(hh:mm)
	
	
	[ ]

	시료 온도(°C)
	
	
	[ ]

	pH(pH 단위, 0.01까지)와 측정 방법
	
	
	[ ]

	전도도(25 °C 기준 µS/cm)
	
	
	[ ]

	굴절계 눈금 값과 보정계수
	
	
	[ ]

	절삭유 농도(%) = 눈금 값 x 보정계수
	
	
	[ ]

	억제제 또는 살균제 잔류 농도(프로그램이 정한 단위)
	
	
	[ ]

	보충수 유량계(m3)
	
	
	[ ]

	블로다운 유량계(m3)
	
	
	[ ]

	외관과 혼입유
	
	
	[ ]

	측정자와 측정기 ID
	
	
	[ ]

	비고와 조치
	
	
	[ ]



5. 범위 이탈 후속 조치
[ ] 점검한 기기로 재측정함(재측정 시각: ______ )
[ ] 채취 지점, 방법, 기기가 직전 점검과 같음
[ ] pH와 전도도 측정값에 온도를 함께 기록함
[ ] 굴절계 보정계수를 적용했고 눈금선이 흐릿하지 않고 선명했음
[ ] 첫 값을 양식에 남기고 재측정값은 새 줄에 적음
[ ] 공급사에 알림(날짜와 시각: ______ )
[ ] 처리 프로그램이 정한 대로만 조치함(비고에 기록)
	확인한 내용과 한 일
	


6. 공급사 회신
[ ] 모든 항목을 채우거나 해당 없음으로 표시한 측정 블록
[ ] 합의한 관리 범위(섹션 2)
[ ] 측정기 ID와 최근 교정 날짜(섹션 3)
[ ] 특이 사항 사진(거품, 침전물, 흐릿한 굴절계 눈금선)
[ ] 시료를 보낸 경우 시험실 시료 라벨과 시료가 현장을 떠난 시각
[ ] 원본 기록지를 프로그램이 정한 기간 동안 현장에 보관
	받는 사람(이름)과 날짜(YYYY-MM-DD)
	

	보낸 사람
	




설명용 예시(양식에 포함되지 않음)
아래 값은 모두 설명용입니다. 목표값이나 권장 범위가 아닙니다. 관리 범위는 현장의 처리 프로그램에서 정합니다.
	점검 1: 채취 지점 이름
	CT-1 수조 환수 배관(설명용)


	항목(단위)
	합의한 범위
	측정 항목
	범위 이탈

	채취 날짜와 시각(YYYY-MM-DD hh:mm)
	
	2026-10-20 09:15
	[ ]

	측정 시각(hh:mm)
	
	09:20
	[ ]

	시료 온도(°C)
	
	28.4
	[ ]

	pH(pH 단위, 0.01까지)와 측정 방법
	7.8~8.6
	8.42, 유리전극 측정기
	[ ]

	전도도(25 °C 기준 µS/cm)
	1500~2000
	1850
	[ ]

	굴절계 눈금 값과 보정계수
	
	해당 없음(냉각수)
	[ ]

	절삭유 농도(%) = 눈금 값 x 보정계수
	
	해당 없음
	[ ]

	억제제 또는 살균제 잔류 농도(프로그램이 정한 단위)
	3~5 mg/L(제품 기준)
	4.1 mg/L(제품 기준)
	[ ]

	보충수 유량계(m3)
	
	15 230
	[ ]

	블로다운 유량계(m3)
	
	3 810
	[ ]

	외관과 혼입유
	
	맑음, 수조 가장자리에 약간의 거품
	[ ]

	측정자와 측정기 ID
	
	AB, 측정기 PH-02와 EC-01
	[ ]

	비고와 조치
	
	08:00 보충수 밸브 정비. 조치 없음.
	[ ]


서식 출처: www.lubinpla.com/ko/post/customer-field-test-readings-form-water-coolant




