고객 현장 측정 기록 양식: 냉각수와 금속가공유

양식 작성 방법 점검할 때마다 채취 지점별로 측정 블록 하나를 씁니다. 점검이 더 있으면 블록을 복사합니다. 첫 점검 전에 처리 프로그램에서 합의한 관리 범위를 섹션 2에 적습니다. 이 양식은 범위를 정하지 않습니다. 모든 측정값은 단위, 측정 시각, 측정 방법과 함께 적습니다. 이것이 없는 값은 이전 점검과 비교할 수 없습니다. pH와 온도는 시료를 채취하자마자 채취 지점에서 측정합니다. pH는 채취 후 몇 시간 안에 바뀔 수 있습니다. 전도도는 온도 보정을 켠 상태에서 25 °C 기준 µS/cm로 적습니다. 절삭유는 굴절계 눈금 값과 절삭유 제조사 데이터시트의 보정계수를 적고, 그다음 농도를 적습니다. 완충액, 시약, 시험 키트는 쓰기 전에 각각의 물질안전보건자료(SDS)를 읽습니다. 측정값이 합의한 범위를 벗어나면 재측정하고, 첫 값은 그대로 두고, 섹션 5를 작성합니다. 시스템에 해당하지 않는 행은 비워 둡니다.

1. 현장과 시스템

| 현장 이름 |  |
| --- | --- |
| 시스템 태그(예: CT-1, 중앙 절삭유 탱크) |  |
| 시스템 종류: [ ] 개방 순환식 냉각수 [ ] 수용성 금속가공유 [ ] 기타 |  |
| 제품 또는 처리 프로그램 참조 번호 |  |
| 공급사 담당자(이름, 이메일) |  |
| 양식 사용 기간(YYYY-MM-DD부터 YYYY-MM-DD까지) |  |

2. 합의한 관리 범위(처리 프로그램 기준)

| 측정 항목 | 단위 | 하한 | 상한 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | pH 단위 |  |  |
| 전도도 | 25 °C 기준 µS/cm |  |  |
| 절삭유 농도 | % |  |  |
| 억제제 또는 살균제 잔류 농도 |  |  |  |
| 기타: |  |  |  |

| 범위를 합의한 사람(이름)과 날짜(YYYY-MM-DD) |  |
| --- | --- |

3. 측정 기기

| 기기 | 측정기 ID | 최근 교정 또는 점검(YYYY-MM-DD) | 메모 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH 측정기와 전극 |  |  |  |
| 전도도 측정기 |  |  |  |
| 온도계 또는 서미스터 |  |  |  |
| 굴절계(보정계수: ______, 데이터시트 날짜: ______) |  |  |  |
| 잔류 농도 시험 키트(이름) |  |  |  |

4. 측정값: 점검마다 채취 지점별로 한 블록

| 점검 1: 채취 지점 이름 |  |
| --- | --- |

| 항목(단위) | 합의한 범위 | 측정 항목 | 범위 이탈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 채취 날짜와 시각(YYYY-MM-DD hh:mm) |  |  | [ ] |
| 측정 시각(hh:mm) |  |  | [ ] |
| 시료 온도(°C) |  |  | [ ] |
| pH(pH 단위, 0.01까지)와 측정 방법 |  |  | [ ] |
| 전도도(25 °C 기준 µS/cm) |  |  | [ ] |
| 굴절계 눈금 값과 보정계수 |  |  | [ ] |
| 절삭유 농도(%) = 눈금 값 x 보정계수 |  |  | [ ] |
| 억제제 또는 살균제 잔류 농도(프로그램이 정한 단위) |  |  | [ ] |
| 보충수 유량계(m3) |  |  | [ ] |
| 블로다운 유량계(m3) |  |  | [ ] |
| 외관과 혼입유 |  |  | [ ] |
| 측정자와 측정기 ID |  |  | [ ] |
| 비고와 조치 |  |  | [ ] |

| 점검 2: 채취 지점 이름 |  |
| --- | --- |

| 항목(단위) | 합의한 범위 | 측정 항목 | 범위 이탈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 채취 날짜와 시각(YYYY-MM-DD hh:mm) |  |  | [ ] |
| 측정 시각(hh:mm) |  |  | [ ] |
| 시료 온도(°C) |  |  | [ ] |
| pH(pH 단위, 0.01까지)와 측정 방법 |  |  | [ ] |
| 전도도(25 °C 기준 µS/cm) |  |  | [ ] |
| 굴절계 눈금 값과 보정계수 |  |  | [ ] |
| 절삭유 농도(%) = 눈금 값 x 보정계수 |  |  | [ ] |
| 억제제 또는 살균제 잔류 농도(프로그램이 정한 단위) |  |  | [ ] |
| 보충수 유량계(m3) |  |  | [ ] |
| 블로다운 유량계(m3) |  |  | [ ] |
| 외관과 혼입유 |  |  | [ ] |
| 측정자와 측정기 ID |  |  | [ ] |
| 비고와 조치 |  |  | [ ] |

5. 범위 이탈 후속 조치

[ ] 점검한 기기로 재측정함(재측정 시각: ______ )

[ ] 채취 지점, 방법, 기기가 직전 점검과 같음

[ ] pH와 전도도 측정값에 온도를 함께 기록함

[ ] 굴절계 보정계수를 적용했고 눈금선이 흐릿하지 않고 선명했음

[ ] 첫 값을 양식에 남기고 재측정값은 새 줄에 적음

[ ] 공급사에 알림(날짜와 시각: ______ )

[ ] 처리 프로그램이 정한 대로만 조치함(비고에 기록)

| 확인한 내용과 한 일 |  |
| --- | --- |

6. 공급사 회신

[ ] 모든 항목을 채우거나 해당 없음으로 표시한 측정 블록

[ ] 합의한 관리 범위(섹션 2)

[ ] 측정기 ID와 최근 교정 날짜(섹션 3)

[ ] 특이 사항 사진(거품, 침전물, 흐릿한 굴절계 눈금선)

[ ] 시료를 보낸 경우 시험실 시료 라벨과 시료가 현장을 떠난 시각

[ ] 원본 기록지를 프로그램이 정한 기간 동안 현장에 보관

| 받는 사람(이름)과 날짜(YYYY-MM-DD) |  |
| --- | --- |
| 보낸 사람 |  |

설명용 예시(양식에 포함되지 않음)

아래 값은 모두 설명용입니다. 목표값이나 권장 범위가 아닙니다. 관리 범위는 현장의 처리 프로그램에서 정합니다.

| 점검 1: 채취 지점 이름 | CT-1 수조 환수 배관(설명용) |
| --- | --- |

| 항목(단위) | 합의한 범위 | 측정 항목 | 범위 이탈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 채취 날짜와 시각(YYYY-MM-DD hh:mm) |  | 2026-10-20 09:15 | [ ] |
| 측정 시각(hh:mm) |  | 09:20 | [ ] |
| 시료 온도(°C) |  | 28.4 | [ ] |
| pH(pH 단위, 0.01까지)와 측정 방법 | 7.8~8.6 | 8.42, 유리전극 측정기 | [ ] |
| 전도도(25 °C 기준 µS/cm) | 1500~2000 | 1850 | [ ] |
| 굴절계 눈금 값과 보정계수 |  | 해당 없음(냉각수) | [ ] |
| 절삭유 농도(%) = 눈금 값 x 보정계수 |  | 해당 없음 | [ ] |
| 억제제 또는 살균제 잔류 농도(프로그램이 정한 단위) | 3~5 mg/L(제품 기준) | 4.1 mg/L(제품 기준) | [ ] |
| 보충수 유량계(m3) |  | 15 230 | [ ] |
| 블로다운 유량계(m3) |  | 3 810 | [ ] |
| 외관과 혼입유 |  | 맑음, 수조 가장자리에 약간의 거품 | [ ] |
| 측정자와 측정기 ID |  | AB, 측정기 PH-02와 EC-01 | [ ] |
| 비고와 조치 |  | 08:00 보충수 밸브 정비. 조치 없음. | [ ] |